Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di condotte per il controllo dei fumi per comparti multipli provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.

Dimensione interna massima ≤ 1.250x1.000mm [BxA].
Fornitura di condotte in silicato di calcio per il controllo dei fumi comparti multipli conformi alla classe A7.2 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella S.2-34 del D.M. 18/10/2019 e provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366- 8:2005 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi » Condotte di estrazione fumo per comparto multiplo” ed UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2). Classificate ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”, per una pressione di esercizio -1.500 Pa ÷ + 500 Pa.

Classificazione: EI 120 (ve ho) S 1.500 multi
Resistente alla curva di incendio per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 1.500 Pa.
Sono comprese:
•	Condotte dritte, pezzi speciali con classificazione sopradescritta, realizzate in calcio Silicato di spessore 50mm.
•	Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti.

Dimensione interna massima ≤ 1.250x1.000mm [BxA]. Dimensioni interne [B x A espressi in millimetri]:
Marca: TERMOVENTIL SRL 
Modello: MT-DUCT	

m2	

MT-DUCT® TERMOVENTIL
Dimensione interna massima ≤ 1.250x1.000mm