MT-DUCT XL®  TERMOVENTIL 

1.250x1.000mm < dimensione interna ≤ 2.300x850mm

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di condotte per il controllo dei fumi per comparti multipli di dimensione oltre lo standard provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.

1.250x1.000mm < dimensione interna ≤ 2.300x850mm [BxA].
Fornitura di condotte in silicato di calcio per il controllo dei fumi comparti multipli conformi alla classe A7.2 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella S.2-34 del D.M. 18/10/2019 e provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366- 8:2005 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi » Condotte di estrazione fumo per comparto multiplo” ed UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2). Classificate ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”, per una pressione di esercizio -1.500 Pa ÷ + 500 Pa.

Classificazione: EI 120 (ve ho) S 1.500 multi
Resistente alla curva di incendio per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 1.500 Pa.
Sono comprese:
•	Condotte dritte, pezzi speciali con classificazione sopradescritta, realizzate in calcio Silicato di spessore 50mm.
•	Accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal costruttore dei componenti.

1.250x1.000mm < dimensione interna ≤ 2.300x850mm [BxA]. Dimensioni interne [B x A espressi in millimetri]:
Marca: TERMOVENTIL SRL 
Modello: MT-DUCT XL®  	

m2